电梯维修保养需求

- 项目情况

工程名称： 曙光院区9号楼2号电梯维修保养服务项目

地址：仲恺高新区陈江街道育才街7号

甲方：惠州仲恺高新区人民医院

乙方：中标供应商

| 序号 | 电梯名称 | 电梯型号 | 层站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 | TS-VSe | 3层3站3门 |

- 二、乙方权责：

1、按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保计划与方案；

2、按照有关安全技术规范和维保方案实施电梯维保，维保期间落实现场安全防护措施， 保证施工安全；修理及保养时必须有2人及以上持证人员作业；

3、制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本单位维保的不同类别（类型）电梯进行一次应急演练；

4、设立24小时维保值班电话，并确保通讯畅通，保证接到故障通知后及时予以排除；抵达时间一般不超过30分钟，最长不超过1小时，超出时间引起的事故或损失应由乙方负责；

5、对电梯困人事故要求自接到报警后45分钟内必须把人员从轿厢中救出，对于非需更换配件的故障要求在1小时内排除，对需更换配件的故障在合理时间内解决；

6、因保养不当导致电梯停止运行，若在7日内不能恢复的，将免付该台设备一个月的保养费，在15日内不能恢复的，将免付该台设备服务期限内的保养费；

7、配合政府部门对服务期内的设备实施并通过年检，如因维保质量原因未能通过定期检测或年检的，发生的复检费用由乙方负责；

8、对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录；

9、建立每台电梯的维保记录，及时归入电梯安全技术档案，并且至少保存 4年；

10、协助甲方制定电梯安全管理制度和应急救援预案；

11、对承担维保的作业人员进行安全教育与培训，按照特种设备作业人员考核要

求，组织取得相应的《特种设备作业人员证》，培训和考核记录存档备查；

12、每年度至少进行一次自行检查，自行检查在特种设备检验机构进行定期检验之前进行，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于《电梯维护保养规则 TSG T5002—2017》年度维保和电梯定期检验规定的项目及其内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖维保单位公章的报告；

13、负责按期向质量技术监督局检验检测机构申报电梯年检、定检并进行组织工作，甲方承担年检费用；

14、在维保过程中，发现事故隐患及时告知甲方，配合甲方及时完成整改工作；

15、电梯的维保项目分为半月、季度、半年、年度等四类，各类维保的基本项目（内容）和要求分别见件附（A1-A4）；

16、维保单位应当依据各附件的要求，按照设备使用维护说明书的规定，根据所保养电梯使用的特点，制定合理的维保计划与方案，对电梯进行清沽、润滑、检查、调整，更换不符合要求的易损件，使电梯达到安全要求，保证电梯能够正常运行；

17、现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，维保单位应当相应增加并且及时修订维保计划与方案，并对因维修保养不良而产生的整改项目进行免费整改（含材料、工器具、人工等一切费用）；

18、当通过维保或者自行检查，发现电梯仅依据合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、修理（包括更换零部件）、更新电梯时，维保单位应当书面告知使用单位；

19、当发生或发现非维保责任事故时，应及时书面通知甲方整改。当事故严重影响电梯安全运行时，应及时通知甲方停止使用该电梯；

20、指导甲方完善各项电梯安全管理制度；

21、维保单位进行电梯维保，应当进行记录。记录至少包括以下内容：

21.1电梯的基本情况和技术参数，包括整机制造、安装、改造、重大修理单位名称，电梯品种（型式），产品编号，设备代码，电梯型号，电梯基本技术参数；

21.2使用单位、使用地点、使用单位内编号；

21.3维保单位、维保日期、维保人员（签字）；

21.4维保的项目（内容），进行的维保工作，达到的要求，发生调整、更换易损件等工作时的详细记载；

21.5维保记录应当经使用单位安全管理人员签字确认；

22、维保单位的质晕检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质晕进行不定期检查，并且进行记录；

- 三、其它

1、乙方提供维保配件清单、易损及非易损配件价格表

2、本合同书在执行中发生争议，以双方协商解决为原则，协商不成可向服务地人民法院诉讼解决。

3、其他未详尽事情甲乙双方可签订补充协议。

- 四、维保项目和要求

1、半月维护保养项目（内容）和要求

表 A -1	半月维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全， 油量适宜， 油杯无泄漏 |
| 14 | 对重／平衡重块及其压板 | 对重／平衡重块尤松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清沽 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件咄合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

2、A2	季度维护保养项目（内容）和要求

季度维护保养项目（内容）和要求除符合Al半月维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。

表 A-2	季度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油晕适宜，除蜗杆伸出端外均尤渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，尤烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳尤严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，尤严重汕腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损晕不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油晕适宜，柱塞尤锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3、半年维护保养项目（内容）和要求

半年维护保养项目（内容除符合A2季度维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表 A-3的项目（内容）和要求

表 A-3	半年维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 尤异常声响，尤振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 尤异常声响，尤振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损晕、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定，尤松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

4、年度维护保养项目（内容）和要求

年度维护保养项目（内容）和求要除符合A3半年维护保养的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4 的项目（内容）和要求。

表 A-4	年度维护保养项目（内容）和要求

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合 要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查， 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力， 必要时进行轿厢装载125％额定载重晕的制 动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（对千使用年限不超过 15 年的限速器， 每 2 年进行一次限速器动作速度校验； 对千使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作 速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重／平衡重的导轨支架 | 固定，尤松动 |
| 11 | 轿厢和对重／平衡重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 尤损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 尤影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，尤松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |